## DIMENSIONAMENTO
v6.4.3 (USO EXTERNO) | Eng. João Paulo Jakobi |  |  | ATENÇÃO!
2023-12-18 | Suporte Técnico Alumifix Solar
ESTA É UMA PLANILHA DISPONIBILIZADA PELA ALUMIFIX SOLAR PARA AUXILIAR SEUS INTEGRADORES A DIMENSIONAR INVERSORES DENTRO DE SUAS LIMITAÇÕES TÉCNICAS. ESTA PLANILHA NÃO SUBSTITUI A ANÁLISE TÉCNICA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, SENDO UMA MERA FERRAMENTA DE AUXÍLIO A TAIS PROFISSIONAIS.
INVERSOR DEYE
registro INMETRO do inversor | #N/A | [11 empty] | STRINGS |  |  | CORRENTES |  |  | CORRENTES DE CURTO
Tipo de conexão à rede | #N/A
Potência de saída CA nominal [kW] | #N/A
Potência máxima CC entrada [kWp] | #N/A | [11 empty] | strings/mppt1 = |  | #N/A | corrente/mppt1 = |  | #N/A | corrente/mppt1 = |  | #N/A
Tensão CC máxima de entrada [V] | #N/A |  |  | ESTA PLANILHA PODE CONTER MÓDULOS E INVERSORES QUE JÁ NÃO ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS PARA COMPRA. SEMPRE CONSULTAR O SETOR COMERCIAL PARA QUESTÕES REFERENTES A PRODUTOS DISPONÍVEIS. | [8 empty] | strings/mppt2 = |  | #N/A | corrente/mppt2 = |  | #N/A | corrente/mppt2 = |  | #N/A
Tensão mínima CC de entrada [V] | #N/A | [11 empty] | strings/mppt3 = |  | #N/A | corrente/mppt3 = |  | #N/A | corrente/mppt3 = |  | #N/A
Tensão mínima de trabalho do MPPT [V] | #N/A | [11 empty] | strings/mppt4 = |  | #N/A | corrente/mppt4 = |  | #N/A | corrente/mppt4 = |  | #N/A
Tensão máxima de trabalho do MPPT [V] | #N/A |  |  | ESTA PLANILHA, BEM COMO OS PARÂMETROS TÉCNICOS DOS INVERSORES, PODE SER ATUALIZADA SEM AVISO A QUALQUER MOMENTO. | [8 empty] | strings/mppt5 = |  | #N/A | corrente/mppt5 = |  | #N/A | corrente/mppt5 = |  | #N/A
Tensão de máxima eficiência [V] | #N/A | [11 empty] | strings/mppt6 = |  | #N/A | corrente/mppt6 = |  | #N/A | corrente/mppt6 = |  | #N/A
Quantidade de MPPTs | #N/A | [11 empty] | fórmula: | #N/A |  | fórmula: | #N/A |  | fórmula: | #N/A
Quantidade de conexões (entradas) em cada MPPT | #N/A |  |  | A ALUMIFIX SOLAR NÃO SE RESPONSABILIZA POR EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS DE CÁLCULO OU INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA, SENDO OBRIGATÓRIA A REVISÃO DOS RESULTADOS E INFORMAÇÕES POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
Corrente de entrada CC (para cada MPPT) [A] | #N/A
Corrente de curto-circuito CC (para cada MPPT) [A] | #N/A
[13 empty] | string1 | #N/A
MÓDULO |  |  | #N/A | [9 empty] | string2 | #N/A
registro INMETRO do módulo | #N/A | [11 empty] | string3 | #N/A | total de string =
modelo | #N/A |  | *para mais informações consulte o datasheet
dimensões | #N/A
peso | #N/A
Temperatura mínima local [°C] | -10
Temperatura máxima local [°C] | 90 | [11 empty] | string4 | #N/A | #N/A
Temperatura nominal [°C] | 45 | [11 empty] | string5 | #N/A
Preço (R$)
R$/Wp | #N/A
Potência do módulo [Wp] | #N/A | [11 empty] | string6 | #N/A |  | projetando para
Coeficiente de tensão [%/°C] | #N/A | [14 empty] | N/A para as strings por MPPT
Coeficiente de corrente [%/°C] | #N/A | [14 empty] | problema são os inversores
Coeficiente de potência [%/°C] | #N/A | [14 empty] | com 1+2
Tensão no ponto de máxima potência (Vmp) [V] | #N/A
Tensão de circuito aberto (Vca) [V] | #N/A
Corrente no ponto de máxima potência (Imp) [A] | #N/A
Corrente de curto-circuito (Icc) [A] | #N/A
Vmpp corrigida (por Tmax) [V] | #N/A
Vmpp corrigida (por Tnom) [V] | #N/A
Voc corrigida (por Tmín) [V] | #N/A
Impp corrigida (por Tmáx) [A] | #N/A
Isc corrigida (por Tmáx) [A] | #N/A
Potência do módulo na máxima temperatura [W] | #N/A
Tensão máxima da série [V] | #N/A
Tensão do MPPT na máxima potência (em Tmín) [V] | #N/A
PROJETO
Número mínimo de módulos para operação do inversor | #N/A | [11 empty] | QTDE MÓD MIN
Número máximo de módulos em série para o inversor | #N/A | [11 empty] | start inv | #N/A | por Voc | #N/A
Número máximo de módulos para o inversor (pelo kWp máximo) | #N/A | [11 empty] | mppt min | #N/A | por Vmp | #N/A
Módulos por string (pelo FDI, usando total de strings) | #N/A
Quantidade de módulos [Vmp em Tnom] para eficiência máxima | #N/A
#N/A
obs.: | preencher as strings SEMPRE em ordem (primeiro string 1, depois 2, depois 3...)
Número do MPPT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Módulo
String 1 | [7 empty] | Inversor |  |  |  |  | MAPA MPPT E STRING ZEROS E UNS
String 2 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
String 3 | [7 empty] | TOTAL | kWp | CC/CA | CC/CA máximo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
String 4 | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação da quantidade de strings por MPPT | [7 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificação se a quantidade de módulos é igual nas strings | [11 empty] | #N/A
Quantidade total de módulos no MPPT | [7 empty] | ATENÇÃO! | [8 empty] | FÓRMULA GRANDE STRING BOX (4x MPPT): | #NUM!
Máximo de módulos por MPPT (pela potência kWp) | [7 empty] | OS MÓDULOS DE UM MESMO MPPT DEVEM OBRIGATORIAMENTE SER
Potência máxima por MPPT [kWp] | [7 empty] | INSTALADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES (INCLINAÇÃO, DESVIO AZIMUTAL ETC.)
Potência por MPPT [kWp] | [16 empty] | ENTRADAS: | 0
^ Verificações | [7 empty] | ATENÇÃO!
Tensão Vmp mínima da string [V em Tmax] | [7 empty] | PARA TODOS OS CÁLCULOS TOMOU-SE POR BASE AS CONDIÇÕES STC. | [8 empty] | SAÍDAS: | 0
Tensão Vmp mínima da string [V em Tnom] | [7 empty] | A ALUMIFIX SOLAR RECOMENDA CRITÉRIO NA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE
^ Verificações | [7 empty] | IRRADIAÇÃO DO LOCAL DA INSTALAÇÃO, POIS EM CERTOS MOMENTOS PODE SER | [8 empty] | TENSÃO: | #NUM!
Aproximação da tensão de máxima eficiência [Tnom, 1 = mais próximo] | [14 empty] | fórmula antiga de string box
Tensão Voc da string [V em Tmin] | [7 empty] | SUPERIOR ÀS CONDIÇÕES STC, DE FORMA A SUPERAR OS VALORES TOMADOS | [6 empty] | #NUM! | #NUM!
^ Verificações | [7 empty] | POR REFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E CONSEQUENTEMENTE SUPERAR
Corrente máxima MPPTs [A] | [7 empty] | OS LIMITES DE SUPORTABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO INCREMENTOS DE MÓDULOS
^ Verificações | [7 empty] | BIFACIAIS, QUE NÃO SÃO CALCULADOS PELA PLANILHA. REITERA-SE QUE A VALIDAÇÃO E
Corrente de curto-circuito máxima MPPTs [A] | [7 empty] | AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO.
^ Verificações
Obs.1: caso qualquer item conste "ACIMA" ou "ERRO" ou "+MOD", é vedada a configuração testada
Potência dos módulos na máxima temperatura [kWp] | #N/A
Potência CC do projeto [kWp] | #N/A
Fator de dimensionamento máximo pelo manual | #N/A
Fator de dimensionamento considerado no projeto | #N/A | #N/A
String Box necessária para inversor nesta configuração | #NUM! |  | (observar a necessidade de fusível e a correta necessidade de montagem da string box)
String Box da Alumifix pré-recomendada para este inversor | #N/A |  | (sugestão para um padrão de conexões pré-determinado)
caso haja asterisco: inversor comporta mais strings, porém geralmente não é necessário
ATENÇÃO!
A corrente máxima do conector dos inversores é de 30A. Caso a corrente de saída da string box seja superior
a 30A, fazer a divisão da saída da string box em mais vias de cabo e ingressar em mais entradas do inversor.
GERAÇÃO ESTIMADA
obs.: | Esta é uma simples calculadora de geração por kWp. Não são levados em conta clipping ou outros efeitos. Para uma estimativa mais completa deve-se usar softwares especializados.
Horas de sol pleno [h]
Performance do sistema [%] |  |  | fonte de dados de irradiação:
Geração projetada [kWh/dia] | #N/A |  | http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&
Geração projetada [kWh/mês] | #N/A
Geração projetada [kWh/ano] | #N/A

## INVERSORES (hidden)
| EDITÁVEL | [70 empty] | arquivo
INVERSORES | TESTE | Ecosolys 1000 | Ecosolys 2000+ | Ecosolys 3000 | Ecosolys 5K | Ecosolys 10,1K | Ecosolys 12K | Ecosolys 15K | Solis 1P2K(mini) | Solis 1P3K(mini) | Solis 1P4K | Solis 1P5K | Solis 1P7K | Solis 1P10K | Solis 3P10K-LV | Solis 3P10K | Solis 3P15K-LV | Solis 3P15K | Solis 3P20K-LV | Solis 3P20K | Solis 3P25K-LV | Solis 3P25K | Solis 3P30K | Solis 3P40K | Solis 3P50K | Solis 3P60K | SUN-3K-G (mono) | SUN-3.6K-G (mono) | SUN-4K-G (mono) | SUN-5K-G (mono) | SUN-6K-G (mono) | SUN-7K-G (mono) | SUN-7.5K-G (mono) | SUN-8K-G (mono) | SUN-9K-G (mono) | SUN-10K-G (mono) | SUN-10.5K-G (mono) | SUN-10K-G03 | SUN-12K-G03 | SUN-15K-G03 | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 | SUN-30K-G | SUN-35K-G04 | SUN-40K-G03 | SUN-45K-G03 | SUN-50K-G03 | SUN-60K-G03 | SUN-75K-G | SUN-75K-G03 (4 MPPT) | SUN-75K-G03 (6 MPPT) | SUN-75K-G05 | SUN-90K-G03 | SUN-100K-G03 | SUN-110K-G03 | SUN-10K-G03-LV | SUN-12K-G02-LV | SUN-15K-G02-LV | SUN-20K-G02-LV | SUN-25K-G02-LV | SUN-30K-G02-LV | SUN-35K-G02-LV | SUN-40K-G-LV | SUN-45K-G-LV | SUN-50K-G-LV | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG01LP1-US | SUN-8K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-US | SUN-33K-G02-LV | SUN-33K-G
Potência de saída CA nominal (kW) |  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10.1 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3.6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 33 | 33
Potência máxima CC entrada (kWp) |  | 1.1 | 2.2 | 3 | 6.5 | 13 | 15.6 | 19.5 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 8 | 11.5 | 12 | 11.5 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.7 | 13 | 15.6 | 18 | 23.4 | 26 | 32.5 | 36 | 45.5 | 52 | 58.5 | 65 | 78 | 97.5 | 112.5 | 112.5 | 150 | 135 | 150 | 150 | 13 | 15.6 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 45.5 | 52 | 58.5 | 65 | 4.68 | 6.5 | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 42.9 | 36
Tensão máxima CC de entrada (Vcc) |  | 320 | 480 | 480 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000
Tensão mínima CC de entrada (Vcc) |  | 45 | 45 | 45 | 90 | 200 | 200 | 200 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 350 | 180 | 350 | 180 | 200 | 350 | 350 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 140 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250
MPPT min | [26 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200
MPPT máx |  | 320 | 380 | 380 | 580 | 950 | 950 | 950 | 500 | 500 | 520 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 850 | 800 | 850 | 850 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 850 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 700 | 850
Tensão de eficiência máxima [V] | [26 empty] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 660
Número de mppt's |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
Número de strings MPPT1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
Corrente MPPT1 |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 11 | 32 | 32 | 32 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 30 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 33 | 33
Número de strings MPPT2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
Corrente MPPT2 |  |  |  |  | 11 | 11 | 22 | 22 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 22 | 32 | 32 | 32 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 40 | 30 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 33 | 33
Número de strings MPPT3 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [19 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 3
Corrente MPPT3 | [12 empty] | 11 | 11 |  | 11 | [5 empty] | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | [19 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 30 | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 33
Número de strings MPPT4 | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 3
Corrente MPPT4 | [21 empty] | 22 | 22 | 22 | 33 | 33 | [21 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 40 | 33 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 33
Número de strings MPPT5 | [51 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Corrente MPPT5 | [51 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Número de strings MPPT6 | [51 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Corrente MPPT6 | [51 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
String Box pré-definida |  | 1E/1S-1000Vcc | 1E/1S-1000Vcc | 1E/1S-1000Vcc | 2E/2S-1000Vcc | 2E/2S-1000Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 1E/1S-1000Vcc | 1E/1S-1000Vcc | 2E/2S-1000Vcc | 2E/2S-1000Vcc | 3E/3S-600Vcc | 3E/3S-600Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 3E/3S-600Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 4E/2S-1000Vcc | 6E/2S-1000Vcc | 8E/4S-1000Vcc | 8E/4S-1000Vcc | 8E/4S-1000Vcc | 12E/4S-1000Vcc | 12E/4S-1000Vcc | 1E/1S(1 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 6E/6S(2 MPPT)-1000V | 6E/6S(2 MPPT)-1000V | 6E/6S(2 MPPT)-1000V | 9E/9S(3 MPPT)-1000V | 9E/9S(3 MPPT)-1000V | 12E/12S(4 MPPT)-1000V | 12E/12S(4 MPPT)-1000V | 12E/12S(4 MPPT)-1000V* | 12E/12S(4 MPPT)-1000V* | 18E/18S(6 MPPT)-1000V* | 18E/18S(6 MPPT)-1000V* | 18E/18S(6 MPPT)-1000V* | 18E/18S(6 MPPT)-1000V* | 18E/18S(6 MPPT)-1000V* | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 6E/6S(2 MPPT)-1000V | 6E/6S(3 MPPT)-1000V* | 8E/8S(4 MPPT)-1000V* | 8E/8S(4 MPPT)-1000V* | 12E/12S(4 MPPT)-1000V* | 12E/12S(4 MPPT)-1000V* | 12E/12S(4 MPPT)-1000V* | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 2E/2S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 4E/4S(2 MPPT)-1000V | 8E/4S-1000Vcc* | 6E/2S-1000Vcc
Corrente de curto MPPT1 | [26 empty] | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 39 | 39 | 39 | 19.5 | 16 | 16 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 60 | 45 | 60 | 48 | 55 | 55 | 60 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 48 | 48
Corrente de curto MPPT2 | [27 empty] | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 19.5 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 60 | 45 | 60 | 48 | 55 | 55 | 60 | 17 | 17 | 17 | 34 | 34 | 48 | 48
Corrente de curto MPPT3 | [45 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  | 45 | 60 | 48 | 55 | 55 | 60 | [5 empty] | 48
Corrente de curto MPPT4 | [47 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [5 empty] | 60 | 48 | 55 | 55 | 60 | [5 empty] | 48
Corrente de curto MPPT5 | [51 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Corrente de curto MPPT6 | [51 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
registro INMETRO | [26 empty] | 007490/2019 | 005633/2021 | 005634/2021 | 007492/2019 | 005957/2021 | 005637/2021 | 005637/2021 | 001452/2020 | 005700/2021 | 002092/2021 | 005957/2021 | 001194/2021 | 005958/2021 | 001194/2021 | 005752/2021 | 005752/2021 | 005752/2021 | 005461/2020 | 005753/2021 | 005693/2021 | 005693/2021 | 005693/2021 | 005693/2021 | 005461/2020 | 005692/2021 | 005692/2021 | 005692/2021 | 005692/2021 | 005692/2021 | 005692/2021 | 003228/2021 | 006338/2020 | 006338/2020 | 006338/2020 | 006338/2020 | 006338/2020 | 006338/2020 | 001992/2021 | 001992/2021 | 001992/2021 | 000300/2020 | 007492/2019 | 005635/2021 | 001452/2020 | 005635/2021
tipo de conexão à rede | [26 empty] | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 380V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Trifásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Bifásico 127/220V | Monofásico 220V | Bifásico 127/220V

## MÓDULOS (hidden)
EDITÁVEL
| TESTE | 550Wp - BYD | 555Wp - RENESOLA | 555Wp - HANERSUN | 580Wp - DGMEC (BF) | 580Wp - HANERSUN (BF) | 665Wp - HANERSUN
Potência do módulo [Wp] |  | 550 | 555 | 555 | 580 | 580 | 665
Coeficiente de tensão [%/°C] |  | -0.3 | -0.27 | -0.275 | -0.26 | -0.26 | -0.26
Coeficiente de corrente [%/°C] |  | 0.06 | 0.048 | 0.045 | 0.038 | 0.046 | 0.05
Coeficiente de potência [%/°C] |  | -0.39 | -0.35 | -0.35 | -0.31 | -0.31 | -0.34
Tensão no ponto de máxima potência (Vmp) [V] |  | 42.49 | 42.1 | 42.76 | 43.43 | 43.2 | 38.5
Tensão de circuito aberto (Voc) [V] |  | 50.32 | 49.95 | 50.22 | 51.99 | 51.4 | 45.6
Corrente no ponto de máxima potência (Imp) [A] |  | 12.94 | 13.19 | 12.98 | 13.38 | 13.43 | 17.28
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] |  | 13.61 | 14.04 | 13.86 | 14.02 | 14.23 | 18.51
R$
R$/Wp | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
registro INMETRO |  | 003461/2022 | 012655/2022 | 011999/2022 | em processo | em processo | 007001/2023
modelo |  | BYD550MLK-36 | RS6-555M-E3 | CP18-72H555W | DM580M10T-B72HSW/HBW | HN18N-72HT | HN21-66H665W
dimensões |  | 2278 x 1134 x 35 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2384 x 1303 x 35 mm
peso |  | 29,3 kg | 28 kg | 28,5 kg | 32 kg | 32,5 kg | 34,4 kg
bifacial? (1 se SIM, 2 se NÃO) |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
Vmp > Voc?
Imp > Isc?
Coef. Tensão negativo?
Coef. Corrente positivo?
Coef. Potência negativo?
[16 empty] | ** | [7 empty] | ****considerados +3% em Voc e Isc conforme datasheet |  | ****considerados +3% em Voc e Isc conforme datasheet | ****considerados +3% em Voc e Isc conforme datasheet
ARQUIVO | [15 empty] | Isc original: 18,58 | [7 empty] | **** |  | **** | ****
| DAH 320Wp | DAH 330Wp | DAH 400Wp | DAH 440Wp | DAH 540Wp | DAH 545Wp | OSDA 340Wp | TRINA 540Wp | RESUN 550Wp | DAH 550Wp | OSDA 450Wp | OSDA 545Wp | SHINEFAR 450Wp | SHINEFAR 465Wp | SHINEFAR 550Wp | SHINEFAR 665Wp | SUNOVA 550Wp | OSDA 550Wp | 550Wp – HONOR | 555Wp – ASTRO | 555Wp – JINERGY | 580Wp – OSDA (BF) | 555Wp – ASTRO | 560Wp – OSDA | 575Wp – HONOR | 575Wp – OSDA | 665Wp – OSDA
| 320 | 330 | 400 | 440 | 540 | 545 | 340 | 540 | 550 | 550 | 450 | 545 | 450 | 465 | 550 | 665 | 550 | 550 | 550 | 555 | 555 | 580 | 555 | 560 | 575 | 575 | 665
| -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.3 | -0.25 | -0.32 | -0.31 | -0.286 | -0.285 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.28 | -0.285 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.25
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.057 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | 0.045 | 0.04 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.046 | 0.04
| -0.41 | -0.41 | -0.38 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.4 | -0.34 | -0.39 | -0.35 | -0.37 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.3 | -0.35 | -0.3 | -0.35 | -0.3 | -0.34
| 37.1 | 37.3 | 42.8 | 41.8 | 41.8 | 42.2 | 37.42 | 31.4 | 42 | 42.4 | 41.4 | 41.93 | 41.4 | 42 | 41.85 | 38.1 | 40.83 | 42.1 | 41.28 | 42.27 | 42.2 | 42.37 | 42.27 | 41.77 | 42.22 | 42.69 | 38
| 45.8 | 46.1 | 51.4 | 49 | 49.8 | 50 | 44.9 | 37.7 | 50.02 | 50.2 | 50.22 | 51.397 | 50 | 50.6 | 49.8 | 45.8 | 49.6 | 51.603 | 49.8 | 50.3 | 50.24 | 52.59 | 50.3 | 51.84 | 50.88 | 52.08 | 47.174
| 8.63 | 8.85 | 9.35 | 10.52 | 12.8 | 12.91 | 9.09 | 17.21 | 13.1 | 12.97 | 10.87 | 13 | 10.87 | 11.07 | 13.14 | 17.45 | 13.48 | 13.06 | 13.32 | 13.13 | 13.17 | 13.69 | 13.13 | 13.41 | 13.62 | 13.47 | 17.5
| 9.1 | 9.29 | 9.87 | 11.29 | 13.6 | 13.72 | 9.82 | 18.3 | 13.93 | 13.78 | 11.48 | 14.2243 | 11.57 | 11.62 | 13.78 | 19.5 | 14.04 | 14.317 | 14.01 | 13.98 | 13.98 | 14.89 | 13.98 | 14.57 | 14.39 | 14.53 | 19.14
[20 empty] | 0 |  |  | 0
[19 empty] | 008258/2021 | 006052/2022 | 008912/2022 | 011347/2022 | 006052/2022 | 005867/2023 | 012863/2022 | 011347/2022 | 011347/2022
[19 empty] | HY-M10/144H-550W | CHSM72M-HC-555 | JNMM144-555 | ODA580-36V-MHD | CHSM72M-HC-555 | ODA560-36V-MH | HY-M10/144H-575W | ODA575-36V-MH | ODA665-33V-MH
[19 empty] | 2279 x 1134 x 35 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 35 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2278 x 1134 x 30 mm | 2384 x 1303 x 35 mm
[19 empty] | 29,4 kg | 26,6 kg | 28 kg | 32,2 kg | 26,6 kg | 28,4 kg | 26,9 kg | 28,4 kg | 33,9 kg
[24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2

## Modificações! (hidden)
VERSÃO | DATA | ATUALIZAÇÕES
v1 | ?? | lançamento da planilha de dimensionamento de inversores
v2 | ?? | ABANDONADO: projeto com tensões separadas de cada string do inversor para permitir variedade
v3 | ?? | retomada da v2
projeto com mapeamento de MPPTs (MPPTs independentes)
verificações de conformidade dos MPPTs/strings
travamento de células para evitar sobrescrevê-las
banco de dados dos inversores destacado (aba "INVERSORES")
v4 | 2020-08-14 | inclusão da data no canto superior esquerdo
banco de dados dos inversores selecionável via lista suspensa (puxa os dados dos inversores de "INVERSORES")
banco de dados dos módulos destacado e selecionável via lista suspensa (puxa os dados dos módulos de "MÓDULOS")
ocultamento de informações irrelevantes dos módulos
v5 (v5.0.0) | 2021-01-06 | inclusão de +2 MPPTs no mapeamento (total de 6)
verificação individual de strings por MPPT (cada MPPT tem a sua quantidade correta de strings)
inclusão do número de módulos mínimos para a série (ou seja, para start do inversor) baseada na Tmáxima
inclusão da aproximação da tensão de eficiência máxima baseada na Tnominal
inclusão da string box pré-sugerida
inclusão da informação "Módulo e inversor" ao lado do mapa das strings
v5.1.0 | 2021-03-11 | a partir de agora será usada a nomenclatura "X.Y.Z" ao invés de v1, v2, v3...
"v5" renomeada como "v5.0.0"
inclusão da aba "Modificações!" para acompanhamento do desenvolvimento
a partir de agora, TODAS as atualizações aparecerão na nova aba "Modificações!"
a partir de agora, arquivamento de TODAS as versões após lançamento
inclusão de R$/Wp com R$ editável na aba "DIMENSIONAMENTO" para os módulos e na aba "MÓDULOS"
substituição do "nome + data" por "versão + data"
ampliação da capacidade do banco de dados dos módulos
string boxes pré-definidas atualizadas
adição da célula "seleção neutra"
senha: 2019@
v5.2.0 | 2021-04-13 | inclusão da corrente de curto-circuito dos inversores (e cálculo correspondente)
informação "+MOD" movida da tensão de eficiência máxima para as ^Verificações das Vmp
v5.2.1 | 2021-04-14 | adicionada informação "N/A" (não se aplica) à "aproximação da máxima eficiência" e às correntes de curto
v5.3.0 | 2021-05-10 | atualizada coluna "versão" em "Modificações!" (desfeita a mesclagem de células, mantida em uma única célula)
adicionada uma coluna para inversor editável em "INVERSORES"
adicionado módulo OSDA 450Wp
adicionada uma coluna para módulo editável em "MÓDULOS"
adicionada observação sobre inversor editável na aba principal
adicionada observação sobre módulo editável na aba principal
corrigida informação "+MOD" na aba principal (calculava apenas para a string 1, agora calcula para todas)
adicionada observação "preencher as strings em ordem" acima do mapa de strings
adicionados inversores trifásicos 10kW-220V e 10kW-380V
remoção do R$/Wp (ocultado)
inversores Deye monofásicos renomeados com "(mono)"
adicionado alerta de F.D. no resumo ao lado do mapa de strings
remoção da célula "seleção neutra"
adicionado F.D. do manual para o resumo ao lado do mapa de strings
alertas próximos ao mapa de strings reposicionados
v5.4.0 | 2021-06-22 | adicionada informação de potência máxima por MPPT
adicionada verificação de potência máxima por MPPT
adicionado módulo OSDA 450Wp (não havia sido adicionado na v5.3.0)
v5.4.1 | 2021-08-24 | adicionado módulo DAH 545Wp
adicionado módulo OSDA 545Wp
alteradas informações dos inversores Deye monofásicos de 3kW, 5kW e 8kW (corrente alterada para 13A e Isc para 19,5A, tensão de partida para 80V, tensão mín do MPPT para 70V, kWp do 8kW para 10,4)
renomeadas informações dos módulos (Icc para Isc, Vca para Voc)
inclusão do inversor SUN-75K-G03 (com 6 MPPTs)
v5.4.2 | 2022-01-04 | inclusão do módulo RESUN 550Wp
inclusão do módulo DAH 550Wp
inclusão do módulo SHINEFAR 550Wp
inclusão do módulo TRINA 540Wp
exclusão das colunas A e B e congelamento da nova coluna A da aba "Módulos"
inclusão das comparações de Vmp e Voc, Imp e Isc, para detectar possíveis erros de preenchimento
inclusão da verificação do sinal dos coeficientes de tensão, potência e corrente, para detectar possíveis erros de preenchimento
senha: 542 (novas senhas serão a versão da planilha)
v5.4.3 | 2022-01-31 | correção da data da versão da 5.4.2
correção do texto "inclusão do módulos RESUN 550Wp" para "inclusão do módulo RESUN 550Wp"
inclusão do módulo SHINEFAR 450Wp
inclusão do módulo SHINEFAR 465Wp
inclusão do módulo OSDA 550Wp
remoção dos módulos LUXEN (todos)
remoção do módulo HELIUS 380Wp
remoção do módulo DAH 445Wp
remoção do módulo OSDA 390Wp
remoção do módulo SUNERGY 440Wp
alteração dos valores de Isc e Voc do módulo OSDA 545Wp (+3% em cada, pior caso do datasheet)
v5.4.4 | 2022-03-24 | adição da linha "Máximo de módulos por MPPT" (A59)
atualização dos inversores SUN-3K-G, SUN-5K-G e SUN-8K-G (tensões CC a até 550Vcc)
atualização do inversor SUN-12K-G02-LV (potência kWp máxima a até 15,6kWp)
atualização do inversor SUN-15K-G02-LV (potência kWh máxima a até 19,5kWp)
atualização do inversor SUN-50K-G02-LV (renomeado para SUN-50K-G-LV, potência kWp máxima a até 65kWp, corrente máxima a até 40A, corrente de curto máxima a até 60A)
atualização do inversor SUN-25K-G (renomeado para SUN-25K-G04)
atualização do inversor SUN-35K-G (renomeado para SUN-35K-G04)
invesores híbridos renomeados com HÍBRIDO no final
v6.0.0 | 2022-05-19 | em testes para liberar para uso externo
remoção da observação de inversor editável
remoção da possibilidade de inversor editável e remanejamento dos inversores selecionáveis
remoção da possibilidade de módulo editável e remanejamento dos módulos selecionáveis
inclusão do registro INMETRO do inversor selecionado (na aba inversores e visualmente na aba dimensionamento mediante PROC)
inclusão do registro INMETRO do módulo selecionado (na aba módulos e visualmente na aba dimensionamento mendiante PROC)
aumento do range do PROCV das informações dos inversores (de 24 a 57)
inclusão SHINEFAR 665Wp e HONOR 550Wp
criação de arquivo com módulos antigos
Isc do SHINEFAR 665 setado em 19,5 para vedar uso com inversores com mppt de 1 string
criação das observações 1 e 2 abaixo dos resultados do cálculo de inversores
criação do quadro de atenção
criação do aviso de módulos nas mesmas condições
ocultamento da aproximação de tensão máxima
incluído tipo de conexão à rede dos inversores e também o PROC para visualizar na aba DIMENSIONAMENTO
v6.1.0 | 2022-05-24 | corrigido bug da quantidade de saídas da string box (somava até 4 MPPT, agora soma até 6)
corrigido texto "string box da alumifix recomendada..."
inserido tensão de conexão dos inversores
v6.2.0 | 2022-08-09 | inclusão ASTRO 555Wp
v6.3.0 | 2022-11-07 | inclusão OSDA 575Wp
inclusão OSDA 665Wp
inclusão JINERGY 555Wp
inclusão das dimensões e peso dos módulos
inclusão dos modelos dos módulos
Remoção do SUNOVA 550Wp
Remoção do OSDA 550Wp
Remoção do SHINEFAR 450Wp
Remoção do SHINEFAR 465Wp
Remoção do SHINEFAR 550Wp
Remoção do SHINEFAR 665Wp
Remoção do HONOR 550Wp
Renomeamento dos módulos para o formato: "POTÊNCIA – MARCA"
Módulos organizados por potência
D86 mudado para: "(observar a necessidade de fusível e a correta necessidade de montagem da string box)"
D87 mudado para: "(sugestão para um padrão de conexões pré-determinado)"
D22 inclusão de: "*para mais informações consulte o datasheet"
colunas alargadas para 76px, coluna A com 450px
82 a 88 ocultados
A14 mudado para "Quantidade de MPPTs"
A15 mudado para: "Quantidade de strings máximo (para cada MPPT)"
A16 mudado para: "Corrente de entrada CC (para cada MPPT) [A]"
A17 mudado para: "Corrente de curto-circuito CC (para cada MPPT) [A]"
A56 mudado para: "Número máximo de módulos para o inversor (pelo kWp máximo)"
K61 mudado para: "CC/CA"
L61 mudado para: "CC/CA máximo"
K63 mudado para: "=SE(B86>B85;"RELAÇÃO CC/CA ACIMA DA RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE";"RELAÇÃO CC/CA DENTRO DO PERMITIDO")"
B57 mudado para: "preencher as strings SEMPRE em ordem (primeiro string 1, depois 2, depois 3...)"
A63 mudado para: "Verificação da quantidade de strings por MPPT"
A64 mudado para: "Verificação se a quantidade de módulos é igual nas strings"
A65 mudado para: "Quantidade total de módulos no MPPT"
A74 mudado para: "Tensão Voc da string [V em Tmin]"
Inserção do segundo alerta em I69~78
Inserção de observação em A99 e B99
A100 mudado para: "Horas de sol pleno [h]"
v6.3.1 | 2022-11-22 | Alerta de módulo bifacial em D20
Alerta de número máximo de módulos para o inversor em I63
Potência máxima kWp do inversor de 3kW alterada para 3,9kWp
Correntes do 20kW-LV alteradas para 40 e 60A
v6.3.2 | 2023-03-27 | Inserção do inversor SUN-6K-G
Reinserção do inversor SUN-18K-G03
inclusão HANERSUN 555Wp
SUN-35K-G04 corrigido para 2x MPPT; INMETRO atualizado
inclusão HONOR 575Wp
remoção OSDA 580Wp BF
reinserção ASTRO 555Wp
v6.4.0 | 2023-07-18 | Inserção do inversor SUN-3.6K-G
Inserção do inversor SUN-4K-G
Inserção do inversor SUN-7K-G
Inserção do inversor SUN-7.5K-G
Inserção do inversor SUN-9K-G
Inserção do inversor SUN-10.5K-G
Inserção do inversor SUN-45K-G03
Alteração do inversor SUN-18K-G03 para SUN-18K-G04
Atualização dos parâmetros do inversor SUN-20K-G04
Alteração do inversor SUN-40K-G para SUN-40K-G03
Alteração do inversor SUN-60K-G para SUN-60K-G03
Alteração do inversor SUN-75K-G03 para 4x MPPT
Inserção do inversor SUN-90K-G03
Inserção do inversor SUN-110K-G03
Inserão dos módulos BYD 550Wp, OSDA 560Wp, Hanersun 665Wp
Remoção do módulo Astro 555Wp
"INFORMAÇÃO CONTIDA" para "INFORMAÇÕES CONTIDAS" em E~L 15~17
Incluído SIM ou NÃO para "módulo bifacial" na aba "módulos", se sim ativar o alerta de D20, se não, ""
v6.4.1 | 2023-07-26 | Adicionado {=SEERRO("";} na fórmula D20 para ocultar o ND quando não há nada selecionado
Adicionado SUN-75K-G03 com 6 MPPT
SUN-75K-G03 renomeado para "SUN-75K-G03 (4 MPPT)"
A15 mudado para: "Quantidade de conexões (entradas) em cada MPPT"
v6.4.2 | 2023-08-01 | string boxes pré-definidas atualizadas
corrigido bug em que não puxava toda a lista de módulos
v6.4.3 | 2023-12-18 | adicionado módulo RENESOLA 555Wp
adicionado módulo HANERSUN 580Wp (BF)
adicionado módulo ---- (BF)
adicionado inversor SUN-45K-G-LV
tensão de eficiência máxima (A e B 13) ocultados
retirados: 560 osda; 575 osda; 575 honor; 665 osda
v6.5.0 |  | adicionar +2 MPPT
adicionar controle bifacial (+5, 10, 15, 20 e 25% em seletor; se não for BF, travar em "N/A")